# Inspección térmica del tablero Q6

La cámara térmica registró 86 grados Celsius en la terminación de la fase C del tablero Q6, mientras las otras fases permanecieron cerca de 39 grados bajo carga comparable. Al abrir el tablero se encontró la zapata floja y oscurecida, y después de ajustar la conexión la diferencia térmica dejó de observarse.